# 关于分布式光伏可开放容量的报告

隆尧县发展和改革局：

为服务我县分布式光伏高质量发展，进一步引导分布式光伏规范开发，保障电力系统安全运行和可靠供应，按照国家能源局《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号）、《河北省分布式光伏发电开发建设管理实施细则（试行）》（冀发改能源〔2025〕3号）、《分布式光伏并网服务工作手册（试行）》（国家电网营销〔2025〕163 号）要求，现将本县域内新能源已并网、在途容量及分布式光伏可开放容量情况进行报备，为后续开发分布式光伏提供参考，具体内容如下：

# 一、已并网容量情况

## 1.分布式新能源项目

截止2026年3月底，本县域内已并网分布式光伏9713户，装机容量总计28.2414万千瓦，在途分布式光伏159户，容量3.5302万千瓦。

按并网点电压等级划分：低压接入项目9709个、26.2414万千瓦；高压接入项目4个、2万千瓦。

按运营模式划分：全额上网项目9556个、23.9619万千瓦；全部自用项目0个、0万千瓦；自发自用余电上网项目157个、4.2794万千瓦。

# 二、可开发容量情况

为统筹推动县域分布式光伏发电项目持续健康有序发展，国网隆尧县供电公司按照《分布式光伏并网服务工作手册（试行）》（国家电网营销〔2025〕163 号）文件要求，根据辖区各级主变（配变）容量、负荷等运行数据，结合已并网、在途分布式电源情况，开展分布式光伏可开放容量测算，经计算：隆尧县域2026年二季度220千伏隆尧站可开放容量为7.0270兆瓦、尧山站可开放容量为8.7923兆瓦、北张站可开放容量为14.5992兆瓦，220千伏唐尧站、金店站、临泉站无可开放容量。

隆尧县分布式光伏220千伏变电站可开放容量一览表

单位：兆瓦

县域; 该县域供电变电站; 变电站 可开放容量; 县域 可开放容量; 县域 承载力评估预警等级; 县域 分布式光伏装机情况. 隆尧县; 金店220千伏变电站; 0.0000; 30.4185; 黄色; 282.414. 隆尧县; 隆尧220千伏变电站; 7.0270. 隆尧县; 唐尧220千伏变电站; 0.0000. 隆尧县; 尧山220千伏变电站; 8.7923. 隆尧县; 北张220千伏变电站; 14.5992. 隆尧县; 临泉220千伏变电站; 0.0000.

- 备注：

1.公示的分布式光伏可开放容量，是指评估时刻（本季度为2026年3月31日），该区域电网除去已并网的分布式电源（含已备案且计划当季度并网的分布式光伏）外，还能继续开发并网的分布式光伏容量规模。

2.各配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。

国网隆尧县供电公司

二〇二六年四月十五日