关于分布式光伏可开放容量的报告
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隆尧县发展和改革局：
为落实冀发改能源规〔2025〕3号文件要求，进一步引导分布式光伏规范开发，保障电力系统安全运行和可靠供应，现将本县域内新能源已并网容量及分布式光伏可开发容量情况进行报备，为后续开发分布式光伏提供参考，具体内容如下：
一、已并网容量情况
截止2026年7月1日，本县域内已并网分布式光伏9742户、装机容量总计28.9353万千瓦，在途分布式光伏200户、容量3.8478万千瓦。
二、可开发容量情况
为统筹推动分布式光伏发电项目持续健康有序发展，隆尧县供电公司按照河北省发展和改革委员会、国家能源局华北监管局关于印发《河北省分布式光伏发电开发建设管理实施细则（试行）》（冀发改能源规〔2025〕3号）的通知要求，按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T2041-2025）》的算法细则，并经计算：隆尧县县域三季度分布式光伏可开放容量为59.09 兆瓦。具体可开放容量详见附表。
附件：1.邢台市隆尧县2026年三季度县域分布式光伏可开放容量公示表
2.邢台市隆尧县2026年三季度220千伏主变分布式
光伏可开放容量公示表

              国网隆尧县供电公司
              二〇二六年七月十四日

附件1
	邢台市隆尧县2026年三季度县域分布式光伏可开放容量公示表

	序号
	县域
	已接入分布式光伏项目容量（MW）
	在途分布式光伏项目容量（MW）
	县域可开放并网容量（MW）
	考虑在途项目后县域可开放容量（MW）
	评估等级
	备注

	1
	隆尧县
	289.35 
	38.48 
	97.57 
	59.09 
	绿色
	-

	1.按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。
2.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。 
3.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。

	

	

	

	

	

	

	

	




附件2
	邢台市隆尧县2026年三季度220千伏主变分布式光伏可开放容量公示表

	序号
	县域
	乡镇/街道
	所带村/街道
	供电220千伏变电站
	该县域供电220千伏主变名称
	可开放并网容量（MW）
	考虑在途项目后可开放容量（MW）
	评估等级（仅考虑在途项目）
	备注

	1
	隆尧县
	双碑乡
尹村镇
山口镇
东良镇
	包括双碑乡（北村、城角、大崔庄、东崔庄、东小崔、岗头、里边街、里南庄、里王街、木花、双碑、西崔庄、西良后、西良前、西良中、西小崔、亦城），尹村镇（北小霍、大霍村（非红山站）、大宁铺、东侯、东良（非红山站）、东尹、彭村、田村、屯里、西侯、西良（非红山站）、西王村），山口镇（山口（非红山站）），东良镇（安中、北寺庄、陈庄、大干言、大市口、店头、东霍、东良二、东良三、东良四、东良一、东庄、高村、耿庄、黄家营、南寺庄、南位、石村、西霍、邢村、尹村后、尹村前、泽畔、周村）。山口镇（东董、东齐、东尚、后苏薛、茅山营、南寨子、山口（红山站）、水饭庄、西尚、甄家庄、中苏薛），尹村镇（大霍村（红山站）、东良（红山站）、东杨、后良、后杨、霍庄、南西董、前良、前杨、染红、西良（红山站）、西杨、杨村）无可开放容量。
	金店220千伏变电站
	金店站#1主变
	49.99 
	49.01 
	绿色
	-

	
	
	
	
	
	金店站#2主变
	49.99 
	49.00 
	绿色
	-

	
	
	
	
	
	金店站#3主变
	50.40 
	49.41 
	绿色
	-

	
	
	固城镇
隆尧镇
牛家桥乡
魏家庄镇
柳行农场山口镇
莲子镇镇
	包括固城镇（北西董、北寨子、大营、东潘村、东王村、固城、火连庄、孟村、王桥、西潘村、乡观、小孟），隆尧镇（白家庄、北柏舍、北甫、北和、陈村、东柏舍、东甫、东关、东河、东张、杜村、韩解、韩庄、虎中、南柏舍、南甫、南关、丘底二、丘底三、丘底一、沙湾、西柏舍、西甫、西关、西河、显化、显化寺、杨河、尧家庄、义丰、永兴），牛家桥乡（北吴町、北杨家楼、大兴庄、菅村、旧城、开河、马头、梅庄、南杨家楼、牛家桥、王盘庄、），魏家庄镇（北牛、东魏、东庄头、多家庄、公子后、公子中、角城、李贾、孟贾、南牛、南丈、牛张、王贯庄、王尹、魏家庄、西魏、西庄头、肖庄东、肖庄后、肖庄前、肖庄西、张汪、赵孟），柳行农场（柳行农场），山口镇（白木、前苏薛、前枣林庄、中苏薛），莲子镇镇（白家寨、北哈口、北闫庄、北盐池、崔家楼、东店马、东范、东闫庄、耿家庄、后辛庄、贾庄、莲东庄、莲辛庄、莲子镇、马栏、南吴町、前辛庄、任村、王家庄、西店子、西范、西哈口、西闫庄、辛庄）
	隆尧220千伏变电站
	隆尧站#1主变
	38.81 
	30.34 
	绿色
	-

	
	
	
	
	
	隆尧站#2主变
	53.09 
	44.63 
	绿色
	-

	
	
	千户营乡
大张庄乡
固城镇
牛家桥乡
柳行农场
山口镇
	包括千户营乡（陈家庄、东毛尔寨、东王庄、杜家庄、国家庄、孔家庄、连仲、南鱼、千户营、舍落口、狮子疙瘩、苏家庄、苏庄、唐家庄、王家场、西毛尔寨、邢家营、徐麻营、岳家庄、枣驼、赵家庄），大张庄乡（霸王营、白家庄、成家庄、大曹庄、大虫营、大张家庄、东刘庄、范庄、郝家庄、胡家疙瘩、黄家庄、焦家庄、刘通庄、马家庄、南王庄、渠家庄、宋家庄、檀家庄、王雄庄、西刘庄、肖张庄、小曹庄、小王庄、羊毛疙瘩、杨家尧、殷家庄、张家口），固城镇（北辛庄、北寨子、大营、东潘村、东王村、固城、后岳、胡家庄、户曹、火连庄、孟村、前岳、西潘村、辛刘庄、新刘庄），牛家桥乡（东清湾、林家庄、梅庄、牛家桥、西清湾、杨家庄），柳行农场（柳行农场），山口镇（佃户、后枣林庄）
	唐尧220千伏变电站
	唐尧站#1主变
	42.09 
	42.09 
	绿色
	-

	
	
	
	
	
	唐尧站#2主变
	41.69 
	41.69 
	绿色
	-

	
	
	隆尧镇
山口镇
北楼乡
魏家庄镇
东良镇
柳行农场
	包括隆尧镇（东河、东里、官庄、郭园、韩解、韩庄、南潘庄、南小河、西甫、西关、尧北里、尧东庄、尧南关），山口镇（北潘庄、东齐、东山南、东尚、茅山营、山口、西齐、西山南、西尚），北楼乡（北楼、东曲底、范贾、河北南汪后、河北南汪前、尚礼、西曲底、小汪、辛贾、周张庄），魏家庄镇（公子后、郭贾、李贾、孟贾、魏家庄），东良镇（大干言、小干言），柳行农场（柳行农场）
	尧山220千伏变电站
	尧山站#1主变
	66.91 
	59.09 
	绿色
	-

	
	
	
	
	
	尧山站#2主变
	66.91 
	59.09 
	绿色
	-

	
	
	北楼乡
隆尧镇
魏家庄镇
	包括北楼乡（白家屯、景福、南楼东、南楼后、南楼前、南汪店、南羊、牛庄、尧张庄、重贤），隆尧镇（东张、宋村、西柏舍、西张），魏家庄镇（公子后、公子前、公子中）
	北张220千伏变电站
	北张站#1主变
	10.89 
	9.42 
	绿色
	-

	
	
	
	
	
	北张站#2主变
	11.34 
	9.87 
	绿色
	-

	
	
	尹村镇
	包括尹村镇（西尹、东尹）
	临泉220千伏变电站
	临泉站#2主变
	1.48 
	1.48 
	绿色
	-

	
	
	
	
	
	临泉站#3主变
	1.48 
	1.48 
	绿色
	-

	1.按照《分布式电源接入电力系统承载力评估导则（DL/T 2041-2025）》，可开放并网容量指评估时刻（本季度为2026年7月1日），除已并网的分布式电源外，电力系统可新增并网接入的分布式电源装机规模。
2.因暂无渠道获取准确的已备案分布式电源项目数据，暂不开展可开放备案容量测算。 
3.考虑在途项目后可开放容量，指评估时刻（本季度为2026年7月1日）除已并网及已受理但尚未并网的分布式电源外，电力系统可新增受理的分布式电源装机规模。
4.110千伏及以下主配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。
5.可开放容量约束遵循下级服从上级的原则，本县所有220千伏主变供电区域新增的分布式电源并网容量总和不应超过本县考虑在途项目后的县域可开放容量。


        
