隆尧县发展和改革局

关于分布式光伏可开放容量报告的批复

国网隆尧县供电公司：

你公司编制的《关于分布式光伏可开放容量的报告》收悉，按照河北省能源局印发的《屋顶分布式光伏建设指导规范（试行）》要求，遵照“就近消纳、就地平衡”原则，逐台区测算开放容量，截至2025年12月底，本县域内已并网分布式光伏9631户，容量27.3341万千瓦，在途分布式光伏230户，容量4.4653万千瓦，装机容量总计27.3341万千瓦。按照《河北省发展和改革委员会关于加强屋顶分布式光伏发电管理有关事项的通知》（冀发改能源〔2022〕1243号）要求，“坚持就近消纳就地平衡”、“县域电网可接入屋顶分布式光伏容量原则按照不向220千伏及以上电网返送功率为依据进行测算”、“各级电网主变（配变）所接入的光伏容量不应超过设备额定容量的80%”的原则。依照该原则并经计算：隆尧县域一季度220千伏尧山站可开放容量为6.07兆瓦、北张站可开放容量为5.56兆瓦，220千伏唐尧站、金店站、隆尧站、临泉站无可开放容量。我县域合计可开放容量为11.63兆瓦。

我局原则同意请你公司意见，请根据隆尧屋顶光伏发展实际和隆尧电网可承载能力，及时公开执行隆尧县区域及台区光伏接入可开放容量。

隆尧县发展和改革局

2026年1月22日
