关于分布式光伏可开放容量的报告

隆尧县发展和改革局：

为落实冀发改能源〔2022〕1243号文件要求，进一步引导分布式光伏规范开发，保障电力系统安全运行和可靠供应，现将本县域内新能源已并网容量及分布式光伏可开发容量情况进行报备，为后续开发分布式光伏提供参考，具体内容如下：

一、已并网容量情况

1.分布式新能源项目

截至2025年6月底，本县域内已并网分布式光伏9510户，装机容量总计26.2938万千瓦，在途分布式光伏107户，容量3.4078万千瓦。

按并网点电压等级划分：低压接入项目9507个、24.6448万千瓦；高压接入项目3个、1.649万千瓦。

按运营模式划分：全额上网项目9381个、23.2109万千瓦；全部自用项目0个、0万千瓦；自发自用余电上网项目129个、3.0829万千瓦。

按投资模式划分：自然人项目8217个、19.5075万千瓦；非自然人项目1293个、6.7862万千瓦。

二、可开发容量情况

为统筹推动分布式光伏发电项目持续健康有序发展，隆尧县供电公司对辖区各级主变容量、主变最大负荷、最小负荷、配变容量、已接入用电户数量、用电户容量、已接入光伏发电户数量、光伏发电户容量、可接入用电户容量进行了统计分析。按照《河北省发展和改革委员会关于加强屋顶分布式光伏发电管理有关事项的通知》（冀发改能源〔2022〕1243号）要求，屋顶分布式光伏开发建设应“坚持就近消纳就地平衡”、“县域电网可接入屋顶分布式光伏容量原则上按照不向220千伏及以上电网返送功率为依据进行测算”、“各级电网主变（配变）所接入的光伏容量不应超过设备额定容量的80%”的原则。依照该原则并经计算：隆尧县域三季度220千伏金店站可开放容量为9.63兆瓦，北张站可开放容量为10.92兆瓦，220千伏唐尧站、隆尧站、尧山站、临泉站均无可开放容量。
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备注：

1.公示的分布式光伏可开放容量，是指评估时刻（本季度为2025年6月30日），该区域电网除去已并网的分布式电源（含已备案且计划当季度并网的分布式光伏）外，还能继续开发并网的分布式光伏容量规模。

2.各配变可开放容量请至所在辖区供电所或营业厅咨询。

国网隆尧县供电公司

